串联型电能质量控制器（SPQC:Serial Power Quality Controller），也有称稳压滤波器

作者：潘洪进（高工） 温州现代电力成套设备有限公司

一、概述：

目前由于市电电网和负载的复杂性，例如电网容量不足，输变电和各种配电设备的性能和质量问题，以及各种用电设备的相互影响和非线性负载广泛使用，不仅导致了市电电压不稳定，而引起电网谐波污染严重，电能质量不断恶化。根据我们了解石油地质勘探、通信基站、电气化铁路、医院系统都出现设备运行故障率大，不能正常投入使用。经现场测试，发现电网的谐波污染严重，某些线路电压谐波总畸变率达到16%（国家标准5%），谐波次数复杂，除5次、7次、11次外还有高次谐波，电压波形的畸变影响到敏感负载的使用，至于上述情况，本公司2年前已开发出既稳压又抑制电网谐波的交流稳压电源，称串联型电能质量控制器（SPQC:Serial Power Quality Controller），外国有的称瞬态电压补偿器，美国称动态电压恢复器（DVR）。该产品既能稳压又能抑制电网的谐波，它对三相不平衡、电压闪变、跌落、浪涌、尖峰等等进行瞬态补偿，在市电电压不稳定，不平衡，电压波形畸变率大的情况，经过瞬态电压补偿后，负载上得到纯净的三相正弦平衡电压。目前已有在石油地质钻井现场使用。

二、基本原理及方框

主要解决好用户侧供电电压的质量，应用时，将其串联到系统和用户设备之间，通过检测电源侧电压，将获得电源电压信号与标准信号比较，生成需要瞬时补偿指令信号，用该信号对IGBT组成的逆变器进行控制，获得所需要的瞬态补偿电压，再经过滤波电路和耦合变压器，叠加到负载的电路中，从而保证敏感负载上电压质量，原理方框图如下（单相为例）方框原理：

1、稳压并抑制谐波的新型电源的系统结构如下图所示

2、主电路的拓扑结构（如下图所示，以单相为例）：

3、主要工作原理，以单相为例，它是个典型的稳压滤波器

图2中：Tr—为逆变器的输出电压uAB通过变比为K的输出变压器即补变；

Z—为Tr次级短路阻抗和市电电源内阻组成的线路阻抗，其压

降为Zis，其中is为市电输入电流

uar—为基准正弦波电压

由主电路可知

ua1=ua−uac−zis=uar                              ①

uac=uas−uar−zis                                  ②

令uac=uas−uar−zis为SPWM的调制电压                      ③

当市电电压含有谐波时：

uas=U1msinωt+Unmsinnωt                         ④

uar=Urmsinωt                                     ⑤

把④⑤代入③，经化简在理论上可证明：（数学公式推导略）

ual=uar=Urmsinωt                                 ⑥

从而负载上得到标准正弦电压，既抑制了谐波，又得到稳压。

三、DSP的控制系统

DSP的控制系统的方框图如下图所示：

信号调理板

DSP控制系统

驱动板

驱动板

驱动板

驱动板

驱动板

驱动板

控制系统

电源板

补偿关键技术是采用高频SPWM全桥逆变器和瞬时电压的检测，也就是采用瞬时电压波形比较法。检测出所有的谐波及电压波形，再经过SPWM输出控制信号去控制逆变器中IGBT通断来进行补偿。

由于计算和控制功能比较复杂，要得到比较好的效果，控制系统尽可能快的检测分析出谐波量和电压偏差，然后产生补偿电流电压指令。根据要求系统具有快的运算能力和有丰富的I/O接口，因此DSP采用TI公司TMS320F2812。

四、主要特点及技术规格

1、主要特点：

- 对影响电能质量的诸多因数综合治理，使电能质量显著提高。

- 同时解决谐波电压波动、闪变、三相不平衡和低功率因数等对电能质量的影响。

- 电子式补偿动态响应时快

2、技术规格

| 规 格 | 50/380 | 100/380 | 200/380 | 400/380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量(KVA) | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 电源输入 |  |  |  |  |
| 电 压 | 三相四线制 | 220/380+25%，-30% |  |  |
| 频 率 | 50Hz±10% |  |  |  |
| 电压谐波 | 总畸变率<30% |  |  |  |
| 电压尖峰 | 幅值600V，宽度为0.2ms的脉冲 |  |  |  |
| 电源输出 |  |  |  |  |
| 电 压 | 三相四线制220/380±5% |  |  |  |
| 频 率 | 与输入频率相同 |  |  |  |
| 电压尖峰 | <10V |  |  |  |
| 电压畸变率 | <5% |  |  |  |
| 响应时间 | ≤40ms |  |  |  |
| 保 护 | 变流器（IGBT）过流、过热，电流过载、过压 |  |  |  |
| 尺寸（mm） （W×H×D） | 600×1800×600 | 800×2000×600 | 800×2200×800 | 1200×2200×800 |

技术交流电话：0577-88813525    潘洪进高工

业务联系电话：0-13609339282    0577-88827643  刘湘衡

公司网址：www.wzmodern.com    邮箱：xiangheng-liu@126.com