华光DUM75、DUM76智能通信电源系统

系列基础整流器简介

- 概述

DUM系列智能通信电源系统及系列智能通信电源系统整流器是融合国内外先进技术，专为各种通信设备设计的不间断直流供电系统，系统采用先进的开关功率变换技术、功率因数校正技术、“民主”自动均流和微电脑控制技术，功能强大，适应性强，可靠性更高。适应于C3本地网及C3以下交换设备、传输设备及模块局。均可实现计算机远端集中监控。华光DUM系列智能通信电源系统及系列智能通信电源系统整流器已通过信息产业部入网检测，并获入网许可。同时，华光DUM系列智能通信电源整流器兼有直流220V输入型，适合于电力通信网作为基础一次电源。

- DUM76R48/100整流器(台湾原装整流器 CHROMA 6805)

DUM76R48/100整流器是采用全桥相移零电压开关技术和“民主”自动均流技术实现的高频开关整流器，用64180单片机实现电脑控制，输入380V三相，输出40V～60V直流100A。除可组成DUM76电源系统外，也可单独使用。具有大屏汉化液晶显示和标准RS485接口，功能强大。

- 主要功能：

(1)整流器可以通过面板操作设置：

浮充电压值

均充电压值

输出过电压值

单机限电流值

(2)整流器可检测显示：

浮充、均充电压值

浮充、均充电流值

各种故障及告警信息

可显示各种设置参数

(3)告警及保护

输入交流欠、过压、缺相保护

整流器过压、过温保护

整流器具有防雷措施

整流器限电流保护

(4)整流器可以查询

主要特点：

◆◆全桥相移零电压开关技术，效率高，噪音低，体积小。

功◆功率因数校正，功率因数≥0.92。

△◆内置电脑芯片，全数字化电脑控制，功能更强。

◆汉字液晶显示，便于人机交流，操作方便。

◆输入电压适应范围宽，可达±25%。

◆标准RS485通信接口。

◆标称电压48V(40V～60V)，电流100A。

◆参数任意设置。

各种整流器故障

风扇故障

通信故障

(5)整流器可以控制

整流器开关机

整流器均、浮充电

(6)通信口：标准RS485接口

2．主要技术指标：

(1)输入三相380V±25%  47HZ～63HZ

(2)输出电压、电流

标称电压    48V

浮充电压    43.2V～58V

均充电压    43.2V～60V

(3)性能

稳压精度          ≤±0.6%

均流误差          ≤±5%

效率              ≥91%

功率因数          ≥0.92

峰～峰值杂音电压  ≤200mV

宽频杂音(3.4～150KHz) ≤50mV

(0.15～30KHz) ≤20mV

离散杂音(3.4～150KHz) ≤5mV

(150～200KHz) ≤3mV

(200～500KHz) ≤2mV

(0.5～30MHz)  ≤1mV

电话衡重杂音      ≤2mV

负载调整率        ≤±0.5%

宽频杂音(3.4～150KHz) ≤50mV

(0.15～30KHz) ≤20mV

离散杂音(3.4～150KHz) ≤5mV

(150～200KHz) ≤3mV

(200～500KHz) ≤2mV

(0.5～30MHz)  ≤1mV

电话衡重杂音  ≤2mV

绝缘强度：

交流电路对地、交流电路对直流电路：

50Hz 1500V/1min 无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

直流电路对地：

50Hz 500V/1min 无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

保护：

防雷保护

输出短路保护

输出过压保护  63V±2V

交流输入过、欠压保护

整流器过温保护

(4)应用环境：

环境温度：-5～50℃

相对湿度：≤90%

大气压力：80～106Kpa

贮储温度：-40℃～+70℃

(5)外形尺寸(宽×深×高)：

436×360×132mm (标准19”机箱插箱3U高)

主要特点：

DUM75R48/30整流器采用先进开关

技术(平均无故障时间≥20万小时)最

大限度地保证了系统的高可靠性。

采用先进的高频开关功率变换技术和微电脑技术，具有体积小、重量轻、效率高、无噪声等优点。

系统设计遵循高可靠性原则：

a.模块式结构，N+1热备份方式。

b.整流器可脱离系统独立工作。

c.各整流器采用“民主”均流技术全并

联，自动均分负载电流。

控制器对电池进行管理与维护，保证电池处于最佳安全工作状态。

配合电网波动环境设计，输入电压适用范围宽(160V～280V)。

操作简便、易于掌握，数字显示清晰明了。

系统具有防雷措施。

五、DUM75R48/10整流器

DUM75R48/10整流器是采用先进的开关功率变换技术，“民主”自动均流技术、功率因数校正技术及先进的微电脑控制技术实现的高效开关整流器。除组成DUM75智能通信电源系统外，也可独立使用。有交流220V输入型和直流220V输入型两种类型，输出48V(43.2~60V)直流，容量10A。分别适合于通信网和电力通信网的交换设备、传输设备及其他通信设备作为一次基础电源。

- 主要功能：

(1)DUM75R48/10整流器在组成系统时受控制器的控制，实现参数设置、检测、查询、显示、

告警及保护功能，具体功能参见系统功能。

(2)DUM75R48/10整流器在独立使用时，由于具备通信口，故可以实现一些简易功能。(只需

将通信互联)

a. 通信口有均流端子，可以实现N+1并联使用，实现“民主”自动均流。

b. 有告警端子，告警状态信息可以采集，除面板指示外，可实现简易远端告警。

- 主要技术指标：

(1)输入单相220V±30%AC  47HZ～63HZ(交流输入型)

或直流220V：DC163V～315V  (直流输入型)

(2)输出电压、电流

标称电压      48V

浮充电压      45V～58V

均充电压      45V～60V

额定电流      10A

(3)性能指标

稳压精度      ≤±0.6%

均流误差      ≤±5%

效率          ≥85%

峰～峰值杂音电压     ≤200mV

宽频杂音(3.4～150KHz) ≤50mV

(0.15～30KHz) ≤20mV

离散杂音(3.4～150KHz) ≤5mV

(150～200KHz) ≤3mV

(200～500KHz) ≤2mV

(0.5～30MHz)  ≤1mV

电话衡重杂音  ≤2mV

绝缘强度：交流电路对地、交流电路对直流电路：

50Hz  1500V/1min 无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

直流电路对地：50Hz 500V/1min 无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

保护：

防雷保护

输出短路保护

输出过压保护  63V±2V

交流输入过、欠压保护

整流器过温保护

(4)应用环境：

环境温度：-5～50℃

相对湿度：≤90%

大气压力：80～106Kpa

贮储温度：-40℃～+70℃

(5)外形尺寸(宽×深×高)：436×360×89mm (标准19”机箱插箱2U高)