华光DUM76B智能通信电源系统

DUM76A系列智能通信电源系统是融合国内外先进技术，专门为各种通信设备设计的不间断直流供电系统。采用先进的开关功率变换技术，“民主”自动均流和微电脑控制技术，功能强大，适应性强，可靠性更高。适应于C3本地网及C3以下交换设备、传输设备及模块局。均可实现计算机远端集中监控。

系统组成：

DUM76B智能通信电源系统是按照邮电部YD/T731-94标准设计，容量为50A～200A。

(1)DUM76B系统柜构成

19"国际标准机柜：深宽高：600mm600mm1600mm

(2)整流器 (同DUM76A)：DUM76B系统采用DUM76R48/50整流器，数量1台～4台。

(3)控制器 (同DUM76A)：DUM76B系统采用DUM76C48控制器，数量1台。

系统功能 (同DUM76A)

技术指标

交流配电

输入二路交流电压：

三相380V±30%，47～63Hz二路市电或一路市电、一路油机

输入交流电流：三相90A（max）

输出交流分路

三相五线  380V/10A   1路

单相      220V/20A   2路

直流配电：系统具有二次下电功能、紧急旁路及应急照明。

电池接入：200A  二组

直流输出

50A    1路

63A    2路

20A    1路

输出电压、电流

标称电压   48V

浮充电压   43.2V～58V

均充电压   43.2V～60V

设备最大输出容量：200A

性能指标：

稳压精度≤±0.6%

均流误差≤5%

效率≥91％

功率因数≥0.99

峰～峰值杂音电压≤200mV

宽频杂音（3.4～150KHz）≤50mV

（0.15～30KHz）≤20mV

离散杂音（3.4～150KHz）≤5mV

（150～200KHz）≤3mV

(200～500KHz）≤2mV

（0.5～30MHz） ≤1mV

电话衡重杂音≤2mV

负载调整率：≤±0.5%

电压调整率：≤±0.1%

绝缘强度：交流电路对地、交流电路对直流电路：

50Hz  1500V/1min无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

直流电路对地：50Hz  500V/1min无飞弧、无击穿, 且漏电流≤30mA

保护：输入防雷保护

输出过压保护  63V±2V

电池欠电压保护 43.2V±0.5V

输出过流保护  105%～110%

应用环境：

环境温度：－5～50℃

相对湿度：≤90%（40±2℃）

大气压力：80～106KPa

贮储温度：－40～＋70℃

系统工作方框图 (同DUM76A)