TH28J600型  AC/DC  28V/600A

第一章  技术指标

| 项 目 | 指标 |  |  | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 典型值 | 最大 |  |
| 输入电压范围（VAC） | 323 | 380 | 456 | 输出28VDC，满载 |
| 输出可调范围（VDC） | 26 | 28 | 30 | 输入380VAC, 满载 |
| 稳压精度 | 0.1% |  |  | 输出26～30VDC,10～100%负载，输入323～456VAC |
| 稳流精度 | 0.3% |  |  | 输出26～30VDC,100%负载，输入323～456VAC |
| 动态响应 | 100μS |  |  | 额定输出20～75%负载跃变 |
| 输入功率因数 | >0.94 |  |  | 输出28VDC，满载 |
| 充电机效率 | 93% | 94% | 94% | 输出28V,600A/300A |
| 最大可闻噪声（dB） | 50 |  |  | 满载，环境噪音40dB |
| 存储温度（℃） | -40 | 25 | 60 |  |
| 工作环境温度（℃） | -10 | 25 | 45 | 输出28V,600A/300A |
| 峰峰杂音（mV） | 250 |  |  | 额定输入输出，阻性负载 |
| 启动延时（秒） | 3 |  |  |  |
| 内部散热器温升 | ≤30℃ |  |  | 环境温度45℃ |
| 负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |  |  | 在充电浮充电电压范围 |
| 自动限流特性 | 输出电流超过105%额定电流 |  |  | 恒流保护，输出电流不会增大，直流电压下降 |
| 输出过压保护 | 输出电压超过32±1VDC自动停止输出,以防损坏设备 |  |  | 模块保护，无输出 |
| 输出短路保护特性 | 任何输入电压、输出电压、负载状态下，输出因故障短路 |  |  | 模块保护，故障解除后自恢复 |

第二章   模块构成

- 模块工作原理及技术特点

三相    无源      DC/DC      输出

E M I     桥式     PFC      多谐振      滤波

交流            整流              功率变换            直流输出

输入

过温      多 谐 振 控 制 回 路     反馈

保护                               采样

过压

过流

保护

本模块采用“谐振电压型双环控制方式”，具有即时控制、前馈补偿功能，同时又具有谐振式电路高效率、高可靠性、低干扰的显著优势。本模块还采用“三相无源功率因数校正电路”，输入三相无中线,功率因数可达0.95。隧道式风道设计，小部件分散散热，从而实现最小的体积与重量。

- 模块尺寸

500mm×540mm×130mm

- 模块重量

25Kg