EDA9033-DB  三相宽限全电子式多功能有功电能表使用说明书

EDA9033-DB  三相宽限全电子式多功能有功电能表主要技术指标:

- 高准确度：0.3级（满足IEC687/1036及JIS）。

- 宽电能测量范围：0.1% 额定电流(1~1500A)保证0.5级精度；直接测量1～1500A 大电流，无需另配互感器；测量启动电流为0.04A。

- 测量并显示电流、电压、功率、功率因数。精度 0.2 级。

4 　该表能提供峰、肩、平、谷四种费率计量、显示。

5  通过RS485接口或无线通讯接口（无需外接其它任何设备）直接实现智能集中抄表管理。

6  工作温度范围：-30℃－+75℃。

7  高抗干扰能力：超过DL614-97及相关IEEE标准

8  可调校性：电表出厂后无需调校

9  高稳定性：温度影响典型值为25ppm/℃，最大不超过 60ppm/℃

10  使用寿命：大于10年；完全达到JB5461-91《0.2级和0.5级电子式交流有功电度表》的要求

11 使用电压范围：3 X 380V±30%

12 使用电流范围：1—1000A

13 使用频率范围：50Hz±10%

- 电能测量功能：具有测量峰、肩、平、谷有功累计电量的功能。并可对峰、肩、平、谷时段进行任意编程。8个时段、4个费率，时间段最小分割1min

- 费率指示：采用电表用LED分时显示当前时段费率、累计电量

- 时钟：精度优于0.5秒/天。维持时钟正常工作大于15年。任意时段的起始及终止实际时间与预置时间之差小于1秒/天，7秒/周，356秒/年

- 无线通讯：可实现抄收和存贮高达50万次抄表数据及上网将抄表数据传至供电局。

- 功耗：电压线路功耗小于1.2W（6VA），电流线路功耗小于1.5VA。功耗小于1.5W

一 、 EDA9033-DB有功电能表各页显示值(循环显示或通过按键切换)

1．显示器是由三行四位（外加“—”号位）LED组成，右侧8个LED指示灯分别指示三行LED显示的内容。

五个按键分别为:“设置”、“取消”、“↑”、“→”、“确认”，可完成参数的显示选择与设定。

8个LED指示灯指示显示的电参数，显示内容可见面板图或下表：

| 序号 | 第一行 | 第二行 |  | 第三行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua(V) A相电压 | Ub(V) B相电压 |  | Uc(V) C相电压 |
| 2 | Ia(A) A相电流 | Ib(A) B相电流 |  | Ic(A) C相电流 |
| 3 | P(W) 总有功 | 表地址 |  | 通讯速率 |
| 4 | 有功总电量（度） |  | 当前时段、费率 |  |
| 5 | 费率1有功总电量（度） |  |  | 01 |
| 6 | 费率2有功总电量（度） |  |  | 02 |
| 7 | 费率3有功总电量（度） |  |  | 03 |
| 8 | 费率4有功总电量（度） |  |  | 04 |

注：1）、其中显示有功电量（度）时，第一、二行合成一8字节数据显示8位有功电量，有功电量为2小数位。

2）、显示不同测量数据内容由“↑”、“→”键翻页切换。

2、各个测量数据的显示值范围：

1） 三相电流: IA,IB,IC    0.001A --- 9999A

2） 三相电压: UA,UB,UC  0.001V----9999V

- 有功功率:           0.001W----9999KW

4） 正向有功电能(度)：第一、二行为有功电度（8位），第三行为当前时段及费率。

3、按“设置”键，进入显示时间、型号，  按“↑”、“→”键循环翻页：共2页

第1页    年  月

日  时

分  秒

第2页    型号

电压量程  V

电流量程  A

二、电表接口、接线端子（ 1--------16）说明

1   2    3    4    5    6    7     8      9    10   11    12    13     14    15   16

UA  UB  UC  U0   IA0  IB0  IC0  IGND  IA1  IB1  IC1  GND  +12V  MIC  SP  PTT

UA： A相电压输入

UB： B相电压输入

UC： C相电压输入

U0： 电压输入地，接电压中性点或不连接（无中性点时）。

IA0、IB0、IC0：三相小量程电流互感器A、B、C 电流信号正

IGND：        电流互感器电流信号负

IA1、IB1、IC1：三相大量程电流互感器A、B、C 电流信号正

端子：12、13、14、15、16为电源输入及通讯接口

12：供电电源地

13：＋12V 供电电源正极

1）、无线调制接口（接普通电台）

14、 MIC  接电台MIC

15、 SP   接电台 扬声器

16、 PTT  接电台 发射控制

2）、RS－232 接口

14、 TXD 电表数据输出

15、 RXD 数据输入至电表

16、 NC   未连接

2）、RS－485 接口

14、 DATA＋ 485信号正

15、 DATA－ 485信号负

16、 NC   未连接