一、产品性能与用途；

该产品用于交流50Hz,电压137V至1140V,电流至400A的线路中,测量三相三线制电路中的三相电流、电压的真有效值，功率、功率因数和电度数。输入为三相电压、三相电流,输出为RS-485数字信号的三相电压值、三相电流值、有功功率、无功功率、功率因数、累计电量及各相有功功率等。

该产品为EXdI防爆等级产品，广泛应用于各类矿业井下具有爆炸性气体（甲烷）环境的工业监控系统及各种集散式/分布式电力监控系统。

该产品采用EDA9033智能型电参数数据采集模块能替代过去的电流.电压.功率. 功率因数.电量等变送器及测量这些变送器标准输出信号的模入模块，可大大降低系统成本, 方便现场布线,提高系统的可靠性。 其485总线输出与兼容于NuDAM、ADAM等模块的ASCII码指令集，使其可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，且便于计算机编程，使用户轻松地构建测控系统。

二、结构特征与工作原理：

- 主要结构：电参数计量柜为方形隔爆壳,均为高强度铁板焊接而成, 门是采用螺钉结构，门上有观察窗、观察电参数采集模块运行指示状况，外壳上部有接线腔，用以引进和引出电缆之用，主腔体内有熔断器、2只计量电流互感器、和1只EDA9033A三相电参数数据采集模块、电路构成了计量柜的主体结构。EDA9033三相电参数数据采集传输模块获国家专利.

- 产品外形及接线图示：

KGD－400／660矿用隔爆型电参数计量柜外形

安装尺寸 600×380×700（长×宽×高）

电流进箱方向

A(x1)、B(x2)、C(x3)三相接线柱

电流出箱方向

A(x11)、B(x2)、C(x33)三相接线柱

RS485数据总线接线柱

防爆箱内接地端子

KGD矿用隔爆型电参数计量柜接线箱内部接线图示

3、KGD-400/660型隔爆型电参数计量柜工作原理与电气连接（图）：

Ua 400/5

Ub

Uc

400/5

保险管

保险管

Ic              Ia

660VAC／5VDC直流电源

Vcc＋

GND                        Uc

DATA+                      Ub

DATA-                      Ua

EDA9033三相电参数数据采集传输模块

Ic     Ib     Ia

RS485信号输出

附：接线箱电气连接示意图

A、B、C三相电接线端座（柱）

A相电流检测用电流互感器

C相电流检测用互感器

数据线接线端柱

DATA+、DATA-

A、B、C三相电压引线接线柱

A、B、C三相电压输入保险管

分线接线端子排

660VAC／5VDC

电源模块

EDA9033三相电参数数据采集传输模块

KGD－400／660矿用隔爆型电参数计量柜电气接线箱（内）示意图

三、技术特性：

1、装置选用EDA9033三相电参数采集模块，应用电磁隔离和光电隔离技术，使电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。

*输出信号：RS-485 数字信号， DATA+、DATA-二线制，

±15KV ESD保护。

*通讯速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K可自选设定. 出厂默认设定2400

*传输介质: 电缆［规格型号：MHYVRP—1×2×7/（0.43）］

*传输距离：1200m

*通讯协议：双协议，同时具有ASCII码格式和十六进制格式双协议。

*输入：交流50/60HZ三相电压、电流。

*输出：三相电压ua、ub、uc，三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值、有功功率P、无功功率Q、功率因数、累计电量与各相有功功率Pa、Pb、Pc。以百分数形式输出数据。

*输入信号每通道采样速率：4KHz，交流采样。

*输入响应时间（模块内数据更新率）：250ms，同步测量。

*隔离电压：1000VDC。

*使用环境：工作温度 -10℃～+40℃

工作湿度：在平均相对湿度为95％(25℃)的环境中正常工作

海拔高度：≤2000m

*存贮条件： -20℃～+60℃ （RH:5%～95%不结露）

2、产品规格：［KGD型］

| 参比量 | 产品规格及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 127V | 380V | 660V |  |  |  | 1140V |  |
| 额定电流 | 20A（80A） | 25A（100A） | 40A | 100A | 200A | 400A | 200A | 400A |
| 额定频率 | 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |

产品型号说明：

例如   K   G   D－400／660

额定电压值（660V）

额定电流值（400A）

主要特征代号：电气参量

类型代号： 矿用传感器

3、精度等级：EDA9033三相电参数数据采集传输模块精度为0.5级

计量型电流互感器精度为0.5级

4、防爆标志：EXdI

5、外形尺寸：600╳380╳700  (长X宽X高)

6、重    量：45Kg

四、安装、使用与维护

- 安装

  - 机体采用紧固螺丝安装要牢固、位置端正，易于拆装及开盖操作；外壳体安全接地线要良好接地；运输、开箱及安装过程中，杜绝和避免强烈的振动和撞击。

  - 必须在安装之前检查计量柜在运输时是否遭到损坏，隔爆箱前盖门所有螺钉是否松动，如有发现必须加以调整。

  - 在安装之前必须符合电度表箱的实际使用要求。

  - 计量柜接线箱内外接地一定要良好、可靠。

  - 计量柜接线箱进线一定要按规定的相序接入线路。

  - 严禁带电安装接线，线头压接牢固不能松动。

  - 接线安装完毕，检查线路连接正确后，接线箱盖装配达到隔爆要求后，准许送电运行。

2、使用与维护

- 计量柜在使用前，应检查接线是否正确，隔爆面是否完好，间隙不大于0.5mm 。

- 计量柜的负载电流在20～400A之间，超过这一负载电流，测得数据将不精确或导致损坏设备。

- 维修时，计量柜打开门前，必须切断前级电源，以保证安全。

严禁带电开箱检修作业

- 计量柜的隔爆面不应碰损，保持清洁，维修时可用浸过汽油干净布擦洗，汽油挥发后应涂上204-1置换型锈油以防生锈。

- 计量柜透视窗应保持清洁，保证能清晰的检视设备运行指示状态。

  - 产品的应用与编程：

产品能连接到所有计算机和终端分站并与之通讯。

产品出厂时，都已经过校准，且模块地址为01(十六进制)号，波特率为2400bps。模块地址从0-256（00-FFH）随意设定；波特率有1200bps．2400bps. 4800bps. 9600bps. 19200bps五种可使用。模块地址与波特率修改后，其值存于EEPROM中。

波特率设置： BaudRate   通讯波特率，其值为03---07，对应波特率见下表：

波特率代码(十六进制)		波特率

- 1200bps

- 2400bps

- 4800bps

- 9600bps

07				19200bps

量程选择：你可根据需要选择电压量程（10-500V）与电流量程（1-20A）产品可正确测量满量程1.5倍的输入信号,超过满量程1.5倍的输入则不能正确测量。

不超过10倍满电压量程与10倍满电流量程的瞬时输入信号不会导致模块的损坏。

RS-485网络：最多可将32个产品挂于同一485总线上，但通过采用RS-485中继器，可将多达256个模块连接到同一网络上，最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485A(RS-232/RS-485)转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

配置：将产品块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有：EDA485A转换器，带RS-232通讯口的计算机和EDA9033A应用软件。通过EDA9033A应用软件可最容易地进行配置，你也可根据指令集进行配置。

数据采集：将模块正确连接，主机发读数据命令，模块便将采集的数据回送主机。EDA9033A模块内数据每250ms更新一次(电流电压等为250ms的时间内的真有效值),电量为从上电时开始累加,收到清除指令后清零,若掉电超过3秒将清零(由于模块采用低功耗设计,瞬间掉电不会使电量丢失，累计电量数据非掉电保存型)。累计电量数据掉电保存型电量为从上电时从原值开始累加,收到电量底数设定指令后重设定电量底数。

数据以标称满量程的百分数形式输出, 格式为一位符号位+或-，5位数据位和一个小数点，其转换公式如下所示：

设标程电流量程为I0，电压量程U0，则：

相电压U=输出数据U *U0			V

电流I=输出数据I *I0			     A

有功功率P=输出数据P *U0*I0*3	W

无功功率Q=输出数据Q *U0*I0*3	Var

功率因数COSФ=输出数据COSФ

电量=电量输出数据*U0*I0/(3*1000*3600)度

各线电压的计算：

注1：装置EDA9033A模块ASCII码操作指令集说明

读模块名：	$(Addr)M<CR>

读配置：		$(Addr)2<CR>

写配置：		%（OldAddr）（NewAddr）（InpntRange）（BaudRate）（DataFormat）<CR>

读数据：		#（Addr）A<CR>

读各相功率：	 #（Addr）P<CR>

读累计电量：	# （Addr）W<CR>

电量确认(清零)：	&（Addr）（Order）<CR>

电量底数设定:      &(Addr) （+）（Data）（CHK）<CR>

地址（Addr）：00~FF（两位ASCII码表示的十六进制数）

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

1．读模块名：

从一指定地址读出模块名

命令：$（Addr）M<CR>

$： 为定界符

(Addr)：地址（00-FF）

M ：  为读模块名命令

<CR>：回车（0DH）

响应：	！（Addr）（ModuleName）<CR>

或

？（Addr）<CR>

！ ？： 为定界符

ModuleName  ：为模块名

<CR>：回车

例：	命令：$08M<CR>

响应:  !089033<CR>

！：命令正确

08：地址

9033 ：EDA9033A模块名

2．读配置：

从一指定地址读出模块配置

命令：$（Addr）2〈CR〉

响应：！（Addr）（InputRange）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

或：       ？（Addr）〈CR〉

例：命令：$082<CR>

响应： ！08000601〈CR〉

！   命令正确

- 地址

00   输入范围

- 通讯波特率9600bps

- 无校验和

3．写配置：

配置EDA9033A模块，包括地址、波特率

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（InputRange）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

% 				为定界符        1字节

（OldAddr）     原地址00~FFH      2字节

（NewAddr）    新地址00~FFH  (若不改变地址则使新地址等于原地址 ) 	2字节

（InputRange）  输入范围  必须写入00  		2字节

（BaudRate）   通讯波特率  03~07	   		 2字节

（DataFormat） 必须写入01       		 2字节

响应： ！（Addr）〈CR〉

或

？（Addr）〈CR〉

例：命令：%0809000701〈CR〉

响应： ！09〈CR〉

此命令为将08号模块配置为09号，波特率配置为19200bps。模块配置成功。

4．读数据:

读出EDA9033A模块实时数据,输出顺序为Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic、P、Q、COSФ。

命令：#（Addr）A<CR>

响应：>(Data Ua)(Data Ia)(Data Ub) (Data Ib）（Data Uc）（Data Ic）（Data P）

（Data Q）（Data COSФ）<CR>

Data：	格式为一位符号位+或-，5位十进制数据位和一个小数点。

其数值为标称满量程的百分数。

例如I标称量程为5A；若输出数据为+0.8000则实际值为I=+0.8000×5A=+4.0000A

例：设标程电流量程Io=5A，电压量程Uo=100V

命令：	#08A<CR>

响应:	>+1.0000+0.6000+1.0000+0.6000+1.0000+0.6000+0.6000+0.0000+1.0000<CR>

则：	Ua=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ia=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

Ub=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ib=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

Uc=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ic=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

P=+0.6000×U0×I0×3=+0.6000×1000V×5A×3=+900.00W

Q=+0.0000×U0×I0×3=+0.0000×100×5×3=0Var

COSФ=+1.0000

5、读各相功率：

读出EDA9033A模块各单相功率,输出顺序为Pa、Pb、Pc。

命令： #（Addr）P<CR>

响应:  >(Data Pa)(Data Pb)（Data Pc）<CR>

Data：	格式为一位符号位+或-，5位十进制数据位和一个小数点。

例:量程100V  5A

#01P<CR>

>+0.8000+0.7000+0.8000<CR>

则:Pa=+0.8×UO×IO=+0.8×100×5=+400w

Pb=0.7×100×5=350w

Pc=0.8×100×0.5=400w

6．累计电量数据的读取与清除:

1）累计电量数据掉电保存型

A、读累计电量

EDA9033A可输出有功累计电量,EDA9033A上电后即开始测量，电量从原掉电前的电量值开始累计。U、I输入满量程时，最大累计时间为7.5年，超过此值可能产生溢出。EDA9033A掉电时RAM内的电量数据自动保存到EEPROM中，上电后从EEPROM调到RAM中。

命令：	#（Addr）W<CR>

响应：	>（+）（Data）（CHK）<CR>		或	?(Addr)<CR>

# >： 为定界符

W：读电量命令

（+）：		符号位+或- 		 1字节

（data）：	数据		8字节		ASCII码表示的十六进制数据

（CHK）：		校验和	2字节	为（CHK）前所发10字节数累计和0FFH相与所得2字节十六进制数。

例：命令：	#08W<CR>

响应	：	>-0000020E02<CR>

‘>’=0x3E‘-’= 0x2D‘2’=0x32‘E’=0x45 <CR>0x0D。

校验和02=（0x3E+0x2D+0x30+0x30+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x45）     MOD 0x100

B、电量底数设定

命令: &(Addr) （+）（Data）（CHK）<CR>

响应: !(Addr)<CR>     或     ?(Addr)<CR>

&： 为定界符

（+）：		符号位+或- 		 1字节

（data）：	数据		8字节		ASCII码表示的十六进制数据

（CHK）：		校验和	2字节	从&开始累加校验和

例：命令：	&01+0000000032<CR>

响应	：	! 08<CR>（设定正确）

2）累计电量数据掉电非保存型

A、读累计电量

EDA9033A可输出有功累计电量,EDA9033A上电后即开始测量，有功电量从零开始累计存于内部RAM中，EDA9033A收到读电量命令后，则将电量数据输出。U、I输入满量程时，最大累计时间为258.9小时，超过此值可能产生溢出。

命令：	#（Addr）W<CR>

响应：	>（Order）（+）（Data）（CHK）<CR>

或	?(Addr)<CR>

# >： 为定界符

W：读电量命令

(+):符号+ 或  -

(Order):		帧号	 从00至FF	 2字节，。（见注①）

（+）：		符号位+或- 		 1字节

（data）：	数据		6字节	十六进制数据

（CHK）：		校验和	2字节	为（CHK）前所发10字节数累计和0FFH相与所得2字节十六进制数。

注①：帧号、为当前传送的累计电量数据帧的帧号，主机正确读出电量后，应回发一个确认命令，模块收到正确的确认命令后，则将已输出累计电量清除，同时帧号加1，主机再读电量时，其帧号比上次读出的大1（从00--FF循环），电量为上一帧读出后从零累加的新数据。若模块读未收到正确的确认命令则再次输出时，帧号不变，电量为上次读时的电量加上从上次读到此次读时的电量（即不清零）。

例：命令：	#08W<CR>

响应	：	>01-00020E03<CR>

‘>’=0x3E‘0’=0x30‘1’=0x31‘-’= 0x2D‘2’=0x32‘E’=0x45<CR>0x0D。

校验和03=（0x3E+0x30+0x31+ 0x2D+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x45）     MOD 0x100

B、电量确认（电量清零命令）:

命令: &(Addr)（Order）<CR>

响应: !(Addr)<CR>

或

?(Addr)<CR>

例：		发命令：&0801<CR>

响应： ! 08<CR>（帧号正确）  或   ?08<CR>(帧号不正确)

7.ASCII码指令集下测量值的计算：

- Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic为：

输出值 * 相应量程

2）Pa、Pb、Pc为：

输出值* 电流量程*电压量程

3）P、Q为：

输出值 * 电流量程*电压量程*3

4）COSφ为：     输出值

5）电量计算：

UO*I0

电量=±DATAN×               度

3×1000×3600

注2：产品EDA9033A 模块 LC-01接口协议说明

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

通讯协议的一般格式：

## 4CH 57H ADDR CMD1 CMD2 CHK End

4CH: 起始码1：1字节

57H：起始码2：1字节

ADDR：地址00H--0FFH  1字节

CMD1：命令1  1字节

CMD2：命令2  1字节

CHK:校验和，从地址开始数据累加和  1字节

END:结束码，ODH 	1字节

1、读地址

命令：4CH、57H、（Addr）、20H、00H、（CHK）、0DH

响应：4CH、57H、（Addr）、20H、00H、（CHK）、0DH

2、写地址

命令：4CH、57H、（Old Addr）、21H、（New Addr）、（CHK）、0DH

响应：4CH、57H、（Old Addr）、21H、（New Addr）、（CHK）、0DH

3、改波特率

命令：4CH、57H、（Addr）、22H、（COM2）、（CHK）、0DH

COM2：03H——1200bps

04H——2400bps

05H——4800bps

06H——9600bps

07H——19.2kbps

响应: 4CH、57H、（Addr）、22H、（COM2）、（CHK）、0DH

4、读数据

命令: 4CH、57H、（Addr）、30H、（COM2）、（CHK）、0DH

COM2=01H、02H......OBH、32H

其中32H为读电量，COM2所对应的数据内容见下表：

COM2    对应的数据

01H     Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic、P、Q、COSφ

02H     Ua、Ia

03H     Ub、Ib

04H     Uc、Ic

05H     P、Q、COSφ

06H     Ua、Ub、Uc

07H     Ia、Ib、Ic

08H     Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic

09H     P

0AH     Q

OBH     COSφ

0CH	 	Pa、Pb、Pc		读各相功率

响应：4CH、57H、（Addr）、30H、（COM2）、（Data N）、（CHK）、0DH

Data N：为COM2所对应十六进制数据，每一数据为双字节，高字节在前低字节在后；标称满量程值为10000（2710H）。

Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic为双字节十六进制数据，无符号位

P、Q、COSφ、Pa、 Pb、 Pc，为双字节十六进制数据，最高位（Bits15）为符号位，Bits15=1为负数，Bits15=0为正数。

测量值的计算：

- Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic为：

输出值

* 相应量程

2710H

2）Pa、Pb、Pc为：

输出值（去符号位）

符号位                      * 电流量程*电压量程

2710H

3）P、Q为：

输出值（去符号位）

符号位                      * 电流量程*电压量程*3

2710H

4）COSφ为：

输出值（去符号位）

符号位

2710H

例1：A相电压量程为U0=100V，输出值为1388H

1388H

UA=          ×UO=50.000V

2710H

2：P输出值为8218H，量程UO=100V、IO=5A

-218H                    536

有功功率P：=        ×U0×I0×3 = -         ×100×5×3=-80.4W

2710H                   10000

3.Q输出值为6022H，量程U0=100V、I0=5A

6022H                24610

无功功率Q：=         ×U0×I0×3 =         ×100×5×3=3691.5Var

2710H                10000

4.若COSφ输出值为8F10H

-F10H        3856

COSφ：=          = -         = - 0.3856

2710H       10000

5．Pa的输出值为8218H，量程100V  5A；则

-218H

Pa=            ×100V×5A= -26.8W

2710H

5、累计电量数据的读取与清除:

1）累计电量数据掉电保存型

- 读累计电量

命令：4CH、57H、（Addr）、30H、32H、（CHK）、0DH

响应：4CH、57H、（Addr）、30H、32H、（DATAN）、（CHK）、0DH

DATAN：累计电量，4字节，高字节在前，最高位（bit31）为符号位。

电量的计算：

UO I0

电量=DATAN×                 度

3×1000×3600

B、电量底数设定

命令：4CH、57H、（Addr）、31H、（DATAN）、（CHK）、0DH

响应：4CH、57H、（Addr）、31H、（DATAN）、（CHK）、0DH

DATAN：累计电量底数，4字节，高字节在前，最高位（bit31）为符号位。

2）累计电量数据非掉电保存型

A、读累计电量

命令：4CH、57H、（Addr）、30H、32H、（CHK）、0DH

响应：4CH、57H、（Addr）、32H、帧号、（DATAN）、（CHK）、0DH

帧号：本次电量数据所在的帧顺序，1字节。

DATAN：累计电量，3字节，高字节在前，最高位（bit23）为符号位。

电量的计算：

UO I0

电量=DATAN×                 度

3×1000×3600

例：DATAN=804888H量程U0=100V、I0=5A

100×5

则电量=-4888H×              度=-0.8596度

3×1000×3600

模块上电后电量从零开始累计,累计电量最大累计时间达258.9小时，超过此时间则可能产生溢出，导至错误结果，所以读取电量间隔不应超过258.9小时。

除累计电量外，其它数据均为实时数据，若发生通信错误时可忽略该帧，或重新读取。而累计电量必须确保数据的可靠传输，否则会引起计量的错误，所以，累计电量被读取后，要求主机回答一个信号，模块才将累计单元清除。若模块收不到正确的确认信息，而再次收到读电量命令时，将重传“原”数据，且帧号不变。若收到正确的确认命令，则清除已发内容，且帧号加1（帧号从00-FF循环）。

B、电量清零命令：

4CH、57H、（Addr）31H、（帧号）（CHK）、ODH

帧号：为读得的电量之帧号

主机读得模块的电量数据后，若需将模块电量清0，则发一个确认命令，否则不必发。每次主机读得的电量都是从模块收到最后一个正确确认命令后（或模块上电后）开始累计的，帧号应为上次确认之帧号加1。

注：“原”数据：指上次已发数据加上此二次传数时间间隔内的新数据。

五、故障现象与原因分析

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| RUN等不亮 | a)EDA9033电参数模块供电电源接线脱落 | 检查接线端子排的接线情况 |
|  | b)＋5V电源模块坏 | 用万用表测量电源输出值 |
|  | c)EDA9033电参数模块元器件坏 | 用万用表测量线路板电路 |
|  | d)电压低或极性接反 | 万用表测量与接线检查 |
| RUN指示灯闪烁正常，但主机收不到数据 | a)数据通讯线正、负端接反 | 检查端子接线情况 |
|  | b)EDA9033电参数模块通讯接口坏 | 用测试软件测试及用万用表测量数值。 |
| 检测接收到数据不正确 | a)检测信号超出产品检测量程 | 检查产品量程与现场实际是否一致 |
|  | b)接线时相序不对 | 按照接线端子图示进行 |

六、其他事项

- 出厂随机清单：设备1台（线缆加紧与压紧装置等附件应齐全）

《产品使用说明书》1份

《产品出厂检验报告》1份

《产品合格证》2份 （机体、资料袋各1份）

- 客户订货须知：客户在确定购买力创产品之前需确定产品的

通讯接口、额定电压、额定电流

- 质量承诺：凡属产品制造质量问题，由公司实行“三包”。

- 维修采购：产品维修配件须由公司供应。

- 公司联系方式：

公司全称：   山东力创科技有限公司

公司地址：   山东省莱芜市高新技术开发区凤凰路009号

邮    编：   271100

销售热线：   0634－6251390／1／3

传    真：   0634-6251399

公司网站：　 http://www.sdlckj.com

E-mail:     lwlckj@163.com

2004／11／10