ISO9001:2000国际质量体系认证

SD48100智能型太阳能控制器

用户手册

合肥阳光电源有限公司

HEFEI SUNLIGHT POWER SUPPLY CO.,LTD

地址：合肥市天湖路2号    邮编：230088        电话：0551-5327828  5327838

传真：0551-5327858    http://www.sps-cn.com        E-mail: sps@mail.hf.ah.cn

## 一、简  介

太阳能电站利用太阳能电池的光生伏打效应将太阳能转化为直流电能并贮存，广泛应用于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号，也可为边远地区、海岛部队以及移动场所提供电力。

太阳能电站的基本原理如图示：

图1

主要由太阳能电池、控制器、蓄电池和逆变器组成，由于太阳能电池的寿命一般均在20年以上，因此系统寿命和可靠性较高，并可取代柴油机，实现无人值守。

## 二、性能特点及技术指标

太阳能控制器采用9按键小键盘和128*64液晶屏为人机界面。

三级菜单结构为：

一级主菜单：

工作状态

参数设置

事件记录

实时时钟

二级菜单：

工作状态

蓄电池电压

光伏电流

负载电流

充电电流

蓄电池温度

光伏发电量AH累计

负载用电量AH累计

蓄电池电量AH累计

第I路光伏电池单独导通时的光伏电流

参数设置

修改参数密码

密码更新

直流电压等级

充电模式

过充限制高电压

过充后接通电压

过放限制低电压

过放后接通电压

第一路充电电压

第二路充电电压

第三路充电电压

第四路充电电压

第五路充电电压

第六路充电电压

充电滞回百分比

过载保护电流

温度补偿系数

短路次数递减值

恢复出厂值

均充结束时间

事件记录

负载短路*次

电流过载*次

蓄电池过充*次

蓄电池过放*次

实时时钟

时**分**秒

星期六

时间重置

部分菜单条目内容说明：

充电电流：为光伏电流和负载电流之差，正时表示充电，负时表示放电；

修改参数密码：用户可以修改控制器参数，但必须先输入修改参数密码，出厂时密码默认为：111111。

密码更新：用户可以将上述密码修改为自己的密码。

直流电压等级：指示本系统的电压等级，如12V，24V，48V，110V，220V等，这一参数不可修改。

充电模式：含自动、均充、浮充三种充电模式。用户可选择其一，上电时默认为自动模式；

自动模式：当蓄电池电压大于第i路充电电压(i=1,2,3,4,5,6)时，第i路输出关断；反之则否。

均充和浮充模式：(暂保留)

过充限制高电压：在自动模式，当蓄电池电压大于此值时，六路输出全关断；

过充后接通电压：在自动模式，当过充后，蓄电池电压小于此值时，六路输出按自动模式接通；

过放限制低电压：在自动模式，当蓄电池电压小于此值时，负载断路；

过放后接通电压：在自动模式，当过放后，蓄电池电压大于此值时，接通负载；

第i路充电电压：见自动模式；

充电滞回百分比：为避免六路输出在切换点附近震荡而设的一个在切换点附近的电压滞回范围；

过载保护电流：当负载电流大于此值时，负载断路；

温度补偿系数：正比于每2V的直流电压等级，当温度每升高一度，切换电压应降低的mv数；

短路次数递减值：当负载短路次数达到此值时，系统将锁死，画面显示提醒用户排除短路故障，然后按下RESET键重新将系统启动。

恢复出厂值：用户所设置的所有参数都恢复为出厂值；

均充结束时间：均充达到这一时间时，自动切换为浮充模式。

按键说明：

9按键功能为：

MENU：主菜单

↑:光标向上移动或数字加一；

↓:光标向下移动或数字减一；

←:光标左移一位；

→:光标右移一位；

BACK:返回上一级菜单；

ENTER:确定；

BL:背光灯亮10秒；

ERSET:系统复位；

在一级主菜单中，按下↑或↓键时，光标上或下移动一位；按下ENTER键，进入光标所指的二级菜单；

在二级菜单中，按下↑或↓键时，光标上或下移动一位指向相应菜单条目；若光标指到最下一行时，再按↓键，则菜单条目整体上移一行；按下ENTER键，进入光标所指的三级菜单；在“工作状态”二级菜单中，分为工作状态1和工作状态2两个画面，即“蓄电池电压，光伏电流，负载电流，充电电流”和“蓄电池温度，充放电量AH累计”，当按下ENTER键时，先进入工作状态1，若再按下ENTER或↑或↓或←或→键时，则进入工作状态2，如此在工作状态1和工作状态2之间互相切换。若按下MENU或BACK键，则返回一级主菜单。在参数设置中，用户必须输入正确的密码，然后才能进行后面参数的修改，否则只能浏览参数而不能修改参数；密码只在当次进入的二级菜单中有效，一旦返回到一级主菜单而再次进入二级菜单中时，必须再次输入密码才能修改参数；

在三级菜单的各项参数设置中，可修改的数字位闪烁表示，按下↑或↓键时，相应的数字加一或减一；按下←或→键时，闪烁位左移或右移一位；按下ENTER键时，参数被保存并返回到二级菜单；若不按下ENTER键而按下MENU或BACK键时，修改的参数将不被保存并返回一级主菜单或上一级菜单。

任何时候按下BL键，背光灯亮并延长10秒；任何时候按下ERSET键，系统都复位；

故障报警说明：

在四种故障状态下，系统会分别显示：

（1）蓄电池过放电或蓄电池过放电后未恢复至正常值

（2）蓄电池电压过高或蓄电池回路开路

（3）负载电流过载保护

（4）负载短路

同时蜂鸣器鸣响，当按下任一按键时，蜂鸣器停止鸣响。若故障没有消失，仍可通过事件记录下的三级菜单查看故障画面。

表1

| 型号 |  | SD48100 |
| --- | --- | --- |
| 直流额定电压(V) |  | 48 |
| 额定负载电流(A) |  | 100 |
| 最大光伏电池功率KWP |  | 4 |
| 太阳能电池组数 |  | 7 |
| 每路太阳能电池电流（A） |  | 14 |
| 控制器最大自耗电(A) |  | 0.5 |
| 电 压 降 落 | 太阳能电池 与蓄电池之间 | 1.2V |
|  | 蓄电池 与负载之间 | 0.1V |
| 保护功能 |  | 夜间防反充电保护、蓄电池过充电保护、过放电报警保护； 蓄电池开路保护、负载过电压保护、输出过载保护； 输出短路保护、太阳能电池接反保护。 |

## 三、安装和使用（请务必按以下顺序操作）

1.面板布置及外形尺寸（略 见实物）

外形尺寸：470mm×240mm×455mm

2. 确认所有空开处于断开位置,打开后门， 按图2所示接线，连接线选用铜芯绝缘电缆，按3A/mm2的电流密度选择电缆（仅供参考）。接线时要采取相应的压接措施，保证连线接触可靠，防止通过大电流时产生过热现象。

▲ 将蓄电池组的正、负极接在 “接蓄电池” 端子上。

▲ 将负载接在“接负载”端子上。

▲ 接地端子必须可靠接地（接地电阻小于10Ω），接地电缆尽量用粗线径，接地点尽量靠近控制器，接地线越短越好。

- 将7路太阳能电池的“+”极分别接于“太阳能输入（+）”的 1～7路断路器上（第8路此设备未用），太阳能电池“-”极接在“太阳能输入（-）”共用端子上。

注意：正负极性不要接反！

图2  接线端子示意图

3. 确认所有连线接好后，分别合上太阳能电池输入空气开关，各路光伏阵列指示灯应亮，如正常，即可正常使用。

图3  指示灯示意图

四、 注意事项：

  - 出厂设定值如下：（表中参数设定值仅供参考，以控制器的实际设定值为准）

表2

| 参 数 | 出厂设定值 |
| --- | --- |
| 蓄电池过放电压 | 43.2（V） |
| 蓄电池过放后重新接通负载电压 | 49.6（V） |
| 蓄电池电压过高保护值 | 70（V） |
| 蓄电池电压过高后重新接通负载电压 | 60（V） |
| 第1路太阳能电池过充电电压 | 53（V） |
| 第2路太阳能电池过充电电压 | 54（V） |
| 第3路太阳能电池过充电电压 | 55（V） |
| 第4路太阳能电池过充电电压 | 56（V） |
| 第5路太阳能电池过充电电压 | 57（V） |
| 第6、7路太阳能电池过充电电压 | 58（V） |
| 充电滞回百分比 | 2.5（%） |
| 过载保护电流动作值 | 120（A） |
| 充电控制路数选择 | 6（路） |
| 温度补偿系数 | 2mV/℃ |
| 机内温度值显示 |  |

注：表2中温度补偿系数调节范围为0～5mV，如不装温度传感器时，须将温度补偿系数设定为0。

2、检修时请务必先断开太阳能电池，再切断负载，最后断开蓄电池，严禁在太阳能电池未切断前断开蓄电池！

3、出厂设定植仅供参考，每种蓄电池过充、过放电压均不一样，请自行设定或询问蓄电池供应商。

4、该控制器最多可有7路太阳能充电，其中第6、7路受同一路信号控制，因此充电控制路数选择设定为6。

5、报警接点为短路故障报警接点，当负载出现短路时接点闭合，否则断开。

6、太阳能控制器在蓄电池过放电或过压时，先只报警，不断开负载，以免造成数据丢失或通讯中断，报警时间为15分钟，如15分钟后蓄电池电压仍未恢复，将切断负载。

五．维修服务

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织一支训练有素的技术队伍，从事售后服务工作。请您认真填写保修卡并妥善保管，以便我们更好地为您服务。

公司承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，一年包换，三年保修。

合肥阳光电源有限公司网站（http://www.sps-cn.com）上及时发布公司的产品信息和新品动态，请您浏览。如果您还有其它的电源应用方案，我们愿与您携手！

欢迎多提宝贵意见，谢谢！