SLSOLAR—逆变控制器使用说明书

一、简介：

SLSOLAR逆变控制器将逆变器和控制器集成一体，将直流电逆变成交流电，同时控制蓄电池的过充电和过放电，并具有输入反极保护、输出过载、短路保护和欠压、过压保护。逆变控制器效率高、功能全、体积小、重量轻，工作安全可靠，广泛应用于太阳能发电和风力发电系统中，可为照明、电脑、电视、电动工具提供稳定的电源。

二、技术指标：

| 型号 参数 项目 | SLSOLAR — 100 / 12 | SLSOLAR — 200 / 12 |
| --- | --- | --- |
| 输入工作电压 | DC / 12V（+3；-2） | DC / 12V（+3；-2） |
| 输出额定电压 | AC220V±10% | AC220V±10% |
| 输出波形频率 | 方波 、50Hz | 方波 、50Hz |
| 输出额定功率 | 100VA | 200VA |
| 输出过载能力 | 120%（3秒） | 120%（3秒） |
| 充电类型及功率 | 光电池150Wp | 光电池150Wp |
| 逆变输出效率 | 90% | 92% |
| 工作环境温度 | -10℃——+50℃ | -10℃——+50℃ |
| 工作使用海拔 | ≤1500m | ≤1500m |
| 机器外形尺寸 | 300ⅹ180ⅹ110 | 300ⅹ180ⅹ110 |
| 机器重量 | 1.5Kg | 2.5Kg |

- 主要功能：

a)  蓄电池过充、过放保护。

b)  输出过载、短路保护；

c)  蓄电池反接、开路保护；

d)  太阳电池反接保护；

- 使用方法：

  - 认真阅读使用说明书，详细了解前后面板各端子与插座的功能。

  - 选择适合的导线，蓄电池到逆变器选6mm2多股软铜线（长度尽量短）；光电池或风机到控制器选4mm2铜线（最好有橡胶护套）。

  - 分清正极（红）端子和负极（黑）端子，切勿接反。然后正确接线后即可正常使用。

  - 本机应放置通风干燥处，切勿日晒、风吹、雨淋。

- 注意事项：

  - 本机设有接地端子，使用时保证良好接地，避免外壳自带感应电，确保人身安全。

  - 选择良好满足容量的蓄电池，以确保本机有足够大的起动电流。

  - 切勿接反各引线端子。

  - 本机设有过载及短路指示，一旦出现指示灯亮，此时应立即减小负载或断开短路。

  - 本机接线原则：先接蓄电池，再接光电池。

  - 本机拆线原则：先拆光电池，再拆蓄电池。

- 常见故障现象、产生原因及排除方法：

| 序号 | 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载启动困难 | 过载过大、导线太细、蓄电池老化。 | 减小负载，加粗导线，更换蓄电池。 |
| 2 | 过载短路指示灯亮或闪烁 | 负载有严重短路，或负载过大。 | 检查输出，去掉短路，减小负载。 |
| 3 | 过压、欠压指示灯亮 | 蓄电池端子接线不良，输入电压高于额定电压，蓄电池严重亏电。 | 清洁蓄电池端子并紧固，检查输入电压，及时充电。 |
| 4 | 接好蓄电池后逆变器无任何反应 | 蓄电池极性接反。 | 正确接好正、负极。 |

生产单位：杭州世联光电有限公司

公司地址：杭州市凤起东路江能大厦

服务电话：13354301159   13630563581