冗余供电方式的优点

深圳宝力晟电子科技    胡　靖

冗余供电方式的优点显而易见：

（一）它对UPS单机的锁相同步跟踪控制技术要求不高(仅在两台UPS进行切换瞬间有所要求)，热备份冗余供电系统构成也容易、简单。缺点则表现为：长期空载运行的其中一台UPS的配套蓄电池寿命缩短；由于一台带全载，另一台空载，造成平均无故障时间下降；并要求单机具有带“阶跃性负载”的能力来保障主机出故障后能将全部负载立即加到空载运行的从机上，由于从机长期处于空载运行状态，一旦出现切换过程，负载量将由0突变至全部负载，内部电路及元器件由于大电流的冲击，易造成损坏，使UPS的不安全运行稳定性增高。

(二)直接并机冗余供电方式如图5所示，N+1型冗余并机系统要求N台UPS的逆变电源必须具有同相位、同频率、同输出电压幅值，它技术要求高，可实现多台UPS共同均衡地给负载供电，如一台发生故障，会自动将有故障的UPS自动脱机，负载由其它的UPS共同均衡供电，此方法提高了此种并机方式的性能，使平均无故障时间得到了提高，设备的运行也更加稳定。可靠性较高的UPS供电自然成了N+1型直接并机供电系统。

(三)双总线冗余供电方式如图6所示，双总线冗余供电是在N+1式直接并机系统上进行更加安全的供电方式，它由两套UPS供电系统组成，在一套供电系统全部坏掉时，负载由另一套供电系统来保障，大大加强了供电的安全性，但它对经济条件要求较高。对于以上三种冗余供电方式，由于热备份方式安全性能不太高，双总线方式虽然安全稳定性最好，但经济因素较高，建议一般采用N+1型冗余供电方式，一般企业可首选l+l型直接并联冗余供电系统。（四）UPS系统容量的选择UPS既不宜长期处于满载运行，也不宜长期处于轻图4两台UPS组成的热备份冗余供电示意图2007年1月15日第3期。.二一‰≥载运行。前者易造成UPS电源的逆变器和整流器损坏，后者易造成UPS的蓄电池损坏。因此UPS单机按带载量60％～80％来配置，并机按每台带载35％～40％来配置为佳。另外还要考虑负载系统的扩容问题，其预增加带载量为20％左右。例如，UPS的实际负载量为60kVA，则UPS的最小选择容量为：60kVA／60％=100kVA；考虑负载扩容，则UPS的最小选择容量为：60kVA+12kVA／60％=120kVA。

（五）UPS电池容量配置的选择合理的选择蓄电池的容量，是UPS对负载设备正常供电的重要保证。虽然现通信局(站)大多都采用一路市电加油机或二路市电加油机的多重供电保障方式，但由于当前电网的不稳定性，更应重点对此加大重视。现在通信局(站)要求油机在停电后的启动时间为15分钟，并且对于UPS运行中以并机冗余供电方式达到的实际带载为60％左右，因此建议每台中、大型UPS的后备电池延迟时间(按UPS带满负载计算)一般选择1小时为宜。对于UPS电池容量的配置计算为：蓄电池组容量×电池组端电压／主机额定功率=满载时蓄电池工作时间。例如，配备一台60kVA的UPS，电池为12V48节，要求带100％负载，停电后要求延时1小时，则蓄电池配置容量为：C(AH)×12×48／60000=1，得C=104.17(AH)应选100AH电池。

（六）UPS主要性能参数的选择UPS技术参数是UPS质量优劣的重要指标，是选型的主要依据。针对于UPS能否正常安全地向负载设备进行纯净且不间断供电，这需要对它的性能参数进行详细的了解。其主要技术参数考虑如下。额定运行参数：额定输出功率；额定最大输出、输入电流；额定输出输入频率，我国均为50Hz；标称输入、输出电压，根据进、出线的方式来确定，主要有单进单出、三进单出、三进三出方式，大、中型UPS采用三进三出的进出线方式。输人参数：输入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为一15％、+10％，用IGBT整流器设计的范围为一25％、+23％；频率范围最好选择范围较宽的50Hz±5Hz；交流旁路电压范围选择±10％，如超过此值将增大UPS的故障率；UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为±1％；输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于±5％；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起最小可调节±5％；输出频率，中、大型UPS为50Hz±O.1％；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125％负载，在1分图51+1型直接并机冗余供电示意图·运营环境·。坦冒iJ^璜。钟以上时满足150％负载；具有带三相100％不平衡负载能力，其三相电压差不应超过±3％；输出电压的谐波失真度＜2％，并带100％线性负载。其它参数：平均无故障时间为20～40万小时(大型)，15～22万小时(中型)；并机能力，要求UPS具备直接并机输出能力，各台UPS输出电流的均流不平衡度为2％～5％，此值应越小越好；应具备远程监控、故障报警、运行状况记录功能；应具备防雷击抗浪涌抑制，抗静电放电功能。此外，还要求UPS具有ABM先进型电池自动化管理功能。由于蓄电池的好坏直接影响到UPS向负载不间断供电，现大多数UPS中，都将蓄电池长期置于浮充状态，在市电供电正常时只充电不放电，长此以往会造成电池极板的钝化，使电池容量下降，严重影响后备供电时间。而ABM先进型电池自动化管理系统是一种“短时的快速恒流、均充充电、恒压浮充充电、长时间的微小电流放电的电池管理+实时的电池性能老化检测的综合型电池充放电管理系统”，并且可定期充电，延长电池的使用寿命。在与发电机组匹配上，当需用发电机组带动UPS时，发电机组所送出的电源不但本身电压畸变大，而且它的内阻远比市电电网大，因此应用额定功率大于UPS标称输出功率的发电机组来向UPS负载供电，应为UPS标称输出功率的1.6倍以上。此外，大型UPS必须具有输出隔离变压器。隔离变压器可以先对市电电网进行优化，给UPS提供宽松的工作环境以保证UPS故障率的减小。在UPS转到旁路时，先对市电进行优化，减小了市电电网各种污染源对负载的冲击。

（七）UPS配线的选择合理选择配线是很重要的，配线线径太细，电流太大，容易发热而引起火灾；线径太粗，则造成浪费。’交流电源线的选择：铜缆线径S=最大负载电流I／经济电流密度J，(J为2～4A／mm。)。例如，一个通信局最大用电负载电流为100A，则S=100／2.25=44.44，所以使用50mm。的铜缆最佳。对于UPS电源系统中线的截面积应选为相线电缆截面积的1.5～1.7倍；对于UPS电源系统中地线的截面积应为相线截面积的O.5～1倍，但不小于6mm。。直流电缆的选择(蓄电池电缆)：导线上的降电压U=流过导体电流I×导线长度／导体的电阻率×导体截面积，例如一通信局站最大负载电流为100A，电池线20米，固定压降为0.2V，则电池线经为S=(100×10)／(47×O.2)=106.5mm。，应使用120mm2的铜电缆。除选择技术先进可靠的UPS设备外，对于UPS厂家的规模、信用保障、售后维修、服务保障水平等也需进行考虑。随着科技水平的不断提高，现代UPS也将越来更智能化、实用化，安全稳定性更好、技术含量更高，提供的纯净的不间断电源更加稳定。大家在选型中也应更多地了解其功能特点以此来保证UPS在我们各个行业更加安全的运行，为我们各自领域的飞速发展做好坚强的后盾。