DH1742型

抗干扰交流净化稳压电源

技术说明书

QQU2.934.000JS

北京大华无线电仪器厂

生产该产品的质量体系通过ISO9002认证

- 概述

DH1742型抗干扰交流净化电源，它是采用了正弦能量分配器的原理，把相位叠加、LC 净化电源结合起来，在国内外同类产品的基础上取其优点，使得DH1742型抗干扰交流净化电源的性能、指标上更为先进。由于国内电网污染严重，尖峰干扰很大，对使用计算机系统、自动控制设备的用户造成很大威胁。该电源把这种威胁减少到最小。DH1742型抗干扰交流净化电源的尖峰抑制能力大于35分贝，该电源稳压反应速度快、效率高、波形失真小、可靠性高、适合于各种负载。

DH1742型抗干扰交流净化电源，除具有良好的稳压性能外，还可有效地抑制各种噪声和尖峰干扰，另外该电源设有过压保护功能，特别适用于使用 220V / 50 Hz 交流电的工厂、医院、研究所及国民经济各部门。

- 工作原理

抗干扰电源滤波器

过压保

护电路

输入

输出

220V/50Hz

调  整

变压器

锯齿波

发生器

吸收网络

采样电路

控  制

网  络

比较控

制电路

（图一）

该交流净化电源由和市电同步的锯齿波发生器、输出电压取样电路、比较控制电路、控制网络、吸收网络、过压保护电路组成。由输出采样电路采回的输出电压的大小，同锯齿波发生器的电压进行比较，比较后的控制信号通过控制网络去调整变压器以达到稳压的目的。

使用注意事项：

- 按标准连接相线、零线和地线。

- 开启电源后，工作指示灯亮，电压指示220V（可调整后面板上的电位器）。

3、性能指标

3.1  	最大输出功率 ：	1KVA、3KVA、5KVA、10KVA、15KVA

3.2  	电 网 频  率 ：	50Hz  ± 5Hz

3.3  	输入电压范围 ：	185V ～ 250V

3.4  	输 出 电  压 ：	220V(可微调)

3.5  	电 流 范  围 ：	0～4.55A、0～13.6A、0～23A、0～45A、0～68A

3.6  	稳 压 精  度 ：	±2%(源效应)

3.7  	负载调整率 ：	±2%(负载效应)

3.8  	效        率 ： 90%

3.9  	尖 峰 抑 制 ：	35dB

3.10  	温 度 范 围 ：		0 ～40℃

3.11  	工 作 方 式 ：		连续工作

3.12  	输出过压保护：	  	240V-250V

3.13  	可  靠  性  ： 	3000小时

3.14  	冷 却 方 式 ：		自然通风

3.15  	仪 器 重 量 ：		约11Kg 、22Kg、35Kg、50Kg、75Kg

3.16  	仪器外型尺寸：	   	355mm	× 203mm	×130mm 	（1KVA）

410mm	× 300mm	×160mm 	（3KVA）

480mm	× 200mm	×300mm 	（5KVA）

520mm	× 250mm	×430mm 	（10KVA）

650mm	× 255mm	×630mm 	（15KVA）

4  一般维护

4.1  当开机和工作中出现过压保护动作时，面板上的红灯亮自动切断本电源输出，这时可能输入电网过高或机内有关电路故障，可以通过电压调节电位器(在后面板)来观察输出电压是否可调。

4.2  若遇保险丝损坏，更换时请选用电流规格相同的保险丝。

4.3  本电源在交流220V 下工作，与电网没有彻底隔离。请不要将金属丝等物品放在机内。也不要随便打开机壳清理内部，以避免触电事故。

4.4  清洁机箱时，不可用有机溶剂或去污剂，应使用中性皂液轻擦后用软质干抹布楷净。

5  成套性

DH1742型抗干扰交流净化电源成套包装含有：

5.1  主机一台

5.2  说明书一册

5.3  电源线一根（仅限1KVA）

5.4  保险丝两个8A（仅限1KVA）、20A（仅限3KVA）、30A（仅限5KVA）

6  贮存

DH1742型抗干扰交流净化电源应贮存在温度-10至+45℃，相对湿度小于90%RH不结露通风室内。室内不应有烟雾、煤气、酸碱性气体，挥发性溶剂及高粉含尘量。

7  质量保证

本电源自出厂日期起，18个月内用户遵守运输、贮存和使用规则，产品出现质量问题，我厂负责免费修理或更换。