RS-1123Pt100热电阻隔离变送模块

概述

该产品是测量温度的隔离变送模块,使用的传感元件是Pt100，在工业上主要用于测量-200~+500℃的温度,Pt100传感器由用户自己配备。变送模块内有线性化和长线补偿功能，外接W1和W2电位器后，按照Pt100分度表校正，完全能够达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离（三隔离），可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用SIP12国际标准安装方式，体积小、精度高，性能稳定、性价比高，可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。

主要特性

● 输   入： Pt100(-20~+500℃)  (范围可选择)

● 输出信号： 4~20mA(或0~5V)

- 精度等级： 0.2级(FSR%)

- 内含线性化和长线补偿功能

- 隔离耐压：2500VDC(1mA,60S)

- 外形：    SIP12封装

型号说明

RS-1123-xyS12-0.2/ Pt100(-20~200℃)

其中:  x----为输出代码

1-----4~20mA

2-----0~20mA

3-----0~5V

4-----0~10V

y-----为辅助电源代码

2-----+12VDC

3-----+15VDC

4-----+24VDC

技术参数

| 序号 | 参数名称 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入类型 | 铂电阻 |  | 100 |  | Ω | 0℃ |
| 2 | 精度等级 | FSR% |  | 0.2 |  | 级 |  |
| 3 | 辅助电源 |  |  | 12,15,24 |  | V |  |
| 4 | 电源范围 |  |  | ±10 |  | % |  |
| 5 | 静态电流 | +24VDC | 16 |  | 20 | mA |  |
| 6 | 存储温度 |  | -20 |  | 80 | ℃ |  |
| 7 | 隔离耐压 | 0.5mA/60S |  | 2500 |  | VDC |  |
| 8 | 工作温度 | 无凝露 | -10 |  | 60 | ℃ |  |

接线参考图

Pt100输入/0~5V输出

其中：W1=2KΩ，W2=100KΩ

引脚图

Pt100输入/4~20mA输出

其中：W1=2KΩ，W2=10KΩ

引脚说明：

| Pin | 引脚功能 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热电阻-1 | Pt100-A |
| 2 GND | 热电阻-2 | Pt100-B |
| 3 | 热电阻-3 | Pt100-B |
| 4 | 辅助电源+ | VCC |
| 5 | 辅助电源- | GND |
| 6 GND | 空脚 | NC |
| 7 | 电流/电压输出正端 | Io+/Vo+ |
| 8 | 调零1/电压输出负端 | Z1/Vo- |
| 9 | 幅值调节1 | F1 |
| 10 | 幅值调节2 | F2 |
| 11 | 调零2 | Z2 |
| 12 | 电流输出正端 | Io- |

产品外型尺寸

S12外型图

注意事项

1、使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和电源线，检查无误后再接通电源和信号。

3、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

4、集中安装时，安装间距≥5mm。

5、产品为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。

6、产品内部未设置防雷击电路，当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。